Государственное производственное объединение по топливу и газификации

"Белтопгаз"

Научно-производственное республиканское унитарное предприятие

"Белгазтехника"

ОКП 42 1503

ОКП РБ 26.51.53.100

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

РУП "Белгазтехника"

__________ А.П. Брушков

"______" _________2016 г.

СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ

МЕТАНОМ

СЗМ

Паспорт

Лист утверждения

ЕЛШУ.423133.002   ПС - ЛУ

|  |  | Начальник конструкторского отдела КИП и А __________ А.А. Тясто |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начальник ОТК __________ Д.М. Медведев |
|  |  | Начальник отдела стандартизации __________ Г.Н. Янковский |

Государственное производственное объединение по топливу и газификации

«Белтопгаз»

Научно-производственное республиканское

унитарное предприятие «Белгазтехника»

| ОКП 42 1503 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОК РБ 26.51.53.100 |  |  |

СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ

МЕТАНОМ

СЗМ

Паспорт

ЕЛШУ.423133.002 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ ………………………………………… | 4 |
| 2 | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ………………...................... | 5 |
| 3 | КОМПЛЕКТНОСТЬ………………………………………………………………….. | 6 |
| 4 | РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ….. | 7 |
| 5 | УПАКОВКА,ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ ………… | 7 |
| 6 | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ…………………………………………………… | 7 |
| 7 | Устройство и принцип работы………………………………………….. | 8 |
| 8 | ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ………………………………. | 10 |
| 9 | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ……………………………………...................... | 11 |
| 10 | УТИЛИЗАЦИЯ…………………………………………………………....................... | 11 |

1  Основные  сведения  об  изделии

1.1 Сигнализатор загазованности метаном СЗМ (в дальнейшем – сигнализатор) предназначен  для  работы в составе различных систем управления в качестве стационарного устройства непрерывного автоматического контроля концентрации метана или природного газа.

Сигнализатор не является средством измерения.

1.2 Сигнализатор выдает извещение о тревоге (срабатывает) при достижении в воздухе концентрации горючих газов в пределах 10…20 % НКПР (нижний концентрационный предел  распространения пламени). При срабатывании обеспечивается звуковая  и  световая сигнализация, происходит переключение контактов реле, и на выходном разъеме на клапан изменяется коммутация для  управления электромагнитным клапаном-отсекателем, и открывается выходной транзистор оптореле для передачи информации в систему телеметрии. Клапан-отсекатель подключается к сигнализатору через шнур ШВВП 2х0,5 ГОСТ 7399-97 или аналогичный.

1.3 Вид климатического исполнения сигнализатора С3 по ГОСТ 15150.

По  прочности  к  механическим воздействиям сигнализатор   соответствует исполнению L1 по ГОСТ 12997-84.

Корпус сигнализатора обеспечивает степень защиты не ниже IР20 по ГОСТ 14254-96.

1.4 Пример записи сигнализатора при заказе:

«Сигнализатор СЗМ ТУ BY 100270876.188-2016».

1.4  Реквизиты изготовителя:

220015   г. Минск,  ул. Гурского, 30,   РУП «Белгазтехника».

Телефоны:

- (017) 213-07-55; 256-67-84; тел.-факс (017) 256-63-86 отдел маркетинга;

- тел.-факс (017) 213-06-23 - приемная;

- (017) 213-07-17 - отдел технического контроля

Интернет: www.belgastechnika.by

Электронная почта:  marketing@belgastechnika.by

2  Основные  технические  характеристики

2.1  Технические  данные и основные параметры сигнализатора  приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование и единица измерения параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Предельно допустимый уровень концентрации газа, вызывающий срабатывание сигнализатора, % НКПР | от 10 до 20 |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 30 |
| Электропитание от сети постоянного напряжения, В | 12 |
| Выходной управляющий сигнал: - ток нагрузки, А, не более Выходной информационный сигнал: - напряжение, В, не более - ток нагрузки, А, не более | 8 70 0,03 |
| Мощность, потребляемая от сети постоянного напряжения, Вт, не более | 2,5 |
| Габаритные размеры (длина – ширина - высота), мм, не более | 90 х 86 х 38 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |

2.2 Сигнализатор не содержит драгоценных металлов.

# 3  Комплектность

3.1 Сигнализатор  поставляется в  комплектности, приведенной в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Сигнализатор загазованности метаном СЗМ | ЕЛШУ.423133.002 | 1 |
| Паспорт | ЕЛШУ.423133.002 ПС | 1 |
| Упаковка | ЕЛШУ.423133.002-3. | 1 |

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с  момента  ввода  сигнализатора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента реализации.

4.2 Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев со дня изготовления.

4.3. Ремонт сигнализатора в течение гарантийного срока производит /изготовитель. Гарантийный  срок  эксплуатации  продлевается  на время  нахождения   сигнализатора  в гарантийном ремонте. В гарантийный ремонт не принимаются  сигнализаторы,  имеющие механические повреждения корпуса, нарушение пломбировки. При поступлении в гарантийный ремонт сигнализатор должен комплектоваться паспортом.

Послегарантийный ремонт могут выполнять специалисты организаций технического обслуживания (газоснабжающих организаций).

4.4 Средний срок службы (при условии замены датчика через каждые 2 года эксплуатации) –  10 лет.

### 5 УПАКОВКА,ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ,ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

### 5.1 Сигнализатор совместно с паспортом упакован в картонную коробку.

5.2 Транспортирование сигнализаторов в упаковке изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта, при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.

5.3 Сигнализаторы в упаковке изготовителя должны храниться  в закрытых помещениях при температуре от минус 10 до плюс 50 °С при отсутствии агрессивных и ароматических паров, газов.

5.4 После окончания срока службы утилизация сигнализатора производится без принятия специальных мер защиты людей и окружающей среды.

### 6  Свидетельство  о  приемке

Сигнализатор  загазованности метаном  СЗМ   ЕЛШУ.423133.002  заводской номер ____________, дата изготовления _____________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, технических условий

ТУ BY 100270876.188-2016, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП    ________________    _____________________

личная подпись     расшифровка подписи

7  Устройство  и  принцип  работы

7.1 Внешний вид сигнализатора  показан на рисунке 7.1.

Сигнализатор СЗМ состоит из основания 1, крышки 2, крышки 3, крышки 4.

Внутри корпуса закреплен электронный блок, представляющий собой плату 5 с электрорадиоэлементами, разъемом подключения источника питания 6, датчиком газа 7,  разъемом 8 для подключения клапана-отсекателя, разъемами 9, 10  для передачи в систему телеметрии сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ»/

« ГАЗ! ОПАСНО» соответственно.

На лицевой стороне корпуса сигнализатора расположен красный/желтый светодиод  «ГАЗ! ОПАСНО»/«НЕИСПРАВНОСТЬ» 11, зеленый светодиод «ПИТАНИЕ» 12.

Крышка 4 служит для предохранения датчика газа 7 и при ее открытии обеспечивается доступ к датчику газа для проверки работы сигнализатора.

На основании имеются отверстия для крепления сигнализатора на стену, клемма заземления, наклеена табличка  с маркировочными данными.

На крышке 2 и основании пломба изготовителя.

7.2 Принцип работы сигнализатора основан на регистрации  изменения падения напряжения на датчика газа при воздействии на него горючего газа.

7.3 Сигнализатор СЗМ запитывается от постоянного напряжения 12 В (потребляемая мощность не более 2,5 Вт).

Стабилизатор напряжения D1  запитывается от напряжения +U и обеспечивает стабилизированным напряжением (+5В±0,1) питание датчика В1 и делителя R4-R6.

Напряжение с выхода датчика В1 через резистор R3 подается на входы 5 и 2 дифференциального усилителя D2.

При превышении сигнала с выхода датчика B1 (при подаче газа) над опорным сигналом с делителя R4-R5 на входе 6 дифференциального усилителя D2 на выходе 7 дифференциального усилителя D2 появляется напряжение, открывающее транзистор VT1, и загорается красный светодиод ««ГАЗ! ОПАСНО». Также переключаются контакты реле (контакты 1,2 разъема 10 размыкаются, контакты 1,3 разъема 10 замыкаются), срабатывает электромагнитный клапан-отсекатель и прекращается подача газа. Открывается n-p-n транзистор оптореле (контакты 1 – коллектор, 2 – эмиттер разъема 10) для передачи систему телеметрии сигнала о наличии загазованности.

При обрыве датчика на выходе 1 дифференциального усилителя D2 появится напряжение, загорится желтый светодиод «Неисправность», откроется n-p-n транзистор оптореле (контакты 1 – коллектор, 2 – эмиттер разъема 9) для передачи  в систему телеметрии сигнала о неисправности датчика газа.

8 Заметки по эксплуатации и хранению

8.1 Техническое обслуживание  и  ремонт сигнализатора выполняются в соответствии с  «Правилами промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь».

8.2 Сигнализатор для контроля загазованности природным газом устанавливается не более 300 мм от потолка.

8.3 ВНИМАНИЕ!

Включать или выключать освещение или любые электроприборы, а также пользоваться открытым огнем,  в загазованном помещении категорически запрещается!

8.4 При неисправности сигнализатора (сообщение «НЕИСПРАВНОСТЬ») необходимо выключить шнур питания сигнализатора из сети и специалистами организации  технического обслуживания  устранить неисправность.

8.5 Для поддержания сигнализатора в работоспособном состоянии потребителю необходимо:

- оберегать сигнализатор от попадания капель воды, водяных паров, масла, жира и т.п.;

- периодически по мере необходимости очищать корпус сигнализатора от пыли и грязи;

- оберегать корпус сигнализатора от ударов.

8.6 Хранение

8.6.1 Сигнализаторы в упаковке изготовителя должны храниться  в закрытых помещениях при температуре от минус 10°С до плюс 50 °С при отсутствии агрессивных и ароматических паров, газов.

9 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сведения о сертификации приведены в таблице 9.1

Таблица 9.1

| Документ | Кем выдан | Срок действия |
| --- | --- | --- |

10 УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 После окончания срока службы утилизация сигнализатора производится без принятия специальных мер защиты людей и окружающей среды.

10.2 При подготовке к утилизации прибор разобрать. Металлические детали отправлять на утилизацию отдельно от остальных частей.

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов(страниц) | Всего листов (страниц)в докум. | № докум. | Входящий № Сопровод. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |

# Text boxes

4